- 附件1

- 小微型供水工程存在问题

- 解决措施建议及运行维护要点

一、小型引山泉水饮水工程雨水季节水体浑浊解决措施

- 1、选择上游及周边无污染源，植被良好，水量丰富，水质良好的山泉水做水源。

- 2、在拦水陂处增设过滤设施。可在拦水陂取水口处增设取水口粗滤池，通过粗滤池的三级或土工布过滤作用以降低出水浊度（具体做法见粗滤池典型设计图一、图二）。或在预沉池和水池之间增设土工布过滤格栅，通过预沉池的沉淀作用和格栅的过滤作用以降低出水浊度，土工布过滤格栅要经常进行冲洗，以保证过滤作用。也可根据实际情况，因地制宜的选择其他过滤方案。

- 3、在蓄水池前设置闸阀，在雨水季节间歇性控制进水，控制未处理到位的浑水进入蓄水池。同时扩大蓄水池容量，建议供水户数在20户以下的蓄水池容量按照每户每天1吨水的规模进行建设，以满足停运时紧急供水需求。

4、经常查看取水口水位、水质变化和来水情况，预沉池（沉淀池）和滤池泥沙淤积情况；并及时清理杂草、浮藻等漂浮物，清理淤泥和水生物，每月至少一次清洗水池及输配水管道，如碰上暴雨，源水浑浊时，应加密清洗次数。

二、打井工程雨水季节水体浑浊、污染解决措施

- 1、选择远离污水沟、厕所、鸡圈、猪圈等平地进行打井，打井后要进行抽水试验及水质检测，确保水质与水量符合饮用标准；

2、井的周边要用混凝土进行硬化，井口要高于地面30--50cm以上防止地面水进入，井口要留通风口及检修口。

- 3、水源井30米内无污水沟、厕所、鸡圈、猪圈等污染源。

4、大口井的非渗水区域要做防渗措施，防止污水渗入，渗水区要铺设3-4层反滤层，每层深度200-300mm。

5、每半年至少一次量测井深，清理井底淤泥，清洗水井；如出水的量与质不能满足要求时，应查明原因，必要时应更换或清洗反滤层。

三、饮水水质细菌超标的问题解决措施

- 投放消毒缓释长效氯片，该药品在一定量水中，能均匀缓慢的释放有效氯，维持一定的有限氯浓度，可保持长效消毒效果，确保供水水质安全。

四、针对部分供水工程原水水源不足问题解决措施

1、目前无法通过管网延伸方式解决供水问题的村庄，如该村庄能够找到新的供水水源，则采取新建应急备用水源的方式解决。

2、对即无法通过管网延伸方式解决又找不到地表水源的，采取打机井取地下水，建集中供水点的方式予以解决，并增设应急备用蓄水池。

五、偏远山区独家独户供水问题解决措施

对部分偏远山区自然村独处居住的贫困户安全饮水问题，有水源的通过做小拦水设施引山泉水加上小型净水器以保证饮水安全；无饮用水源且地质条件允许的，通过打压水井的方式提供安全饮水。

六、工程管理不善问题解决措施

1、落实“三个责任”，解决责任缺位问题。即落实农村饮水安全管理地方人民政府的主体责任，水利、卫健、环保等部门的行业监管责任，供水单位的运行管理责任。

2、建立“三项制度”，解决无人管、无经费、无制度问题。即建立县级农村饮水工程运行管理机构、运行管理办法和运行管理经费“三项制度”，确保农村饮水工程有机构和人员管理，有政策支持、有经费保障。